## Титульный лист (hidden)
29.08.2016 года.
Розничный прайс-лист.
Директор ООО "НПП-ИНТЕПС" ____________ Ю.В.Чернов
Директор ООО "ПЗЭТ" ____________ А.Б.Спирин

## W-1ф
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии “W” предназначены для питания офисной, бытовой техники, а также для питания маломощного промышленного оборудования и приборов стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 32144-2013.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS400W | 400 | 125 ÷ 275 | 155 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 4.5 | 206х92х208 | 8150
PS600W | 600 | 135 ÷ 275 | 155 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 6.5 | 206х124х208 | 9380
PS800W | 800 | 135 ÷ 275 | 155 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 7.5 | 206х124х208 | 11420
PS900W-30 | 900 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 262х145х248 | 14850
PS900W-30-К |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х145х248 | 15000
PS900W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 262х145х248 | 15100
PS900W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х145х248 | 15350
PS1200W-30 | 1200 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 262х145х248 | 15200
PS1200W-30-К |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х145х248 | 15550
PS1200W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 262х145х248 | 15850
PS1200W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х145х248 | 16100
PS2000W-30 | 2000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 262х145х248 | 16350
PS2000W-30-К |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х145х248 | 16750
PS2000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 262х145х248 | 17650
PS2000W-50-К |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 10 | 285х145х248 | 17800
PS3000W-15 | 3000 | 145 ÷ 272 | 166 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 22 | 545х265х291 | 21800
PS3000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 24 | 545х265х291 | 23100
PS3000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 24 | 545х265х291 | 24100
PS5000W-15 | 5000 | 145 ÷ 272 | 166 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 23 | 545х265х291 | 25000
PS5000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 29 | 545х265х291 | 27650
PS5000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 30 | 545х265х291 | 30500
PS7500W-15 | 7500 | 145 ÷ 272 | 166 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 29 | 545х265х291 | 28000
PS7500W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 34 | 545х265х291 | 33300
PS7500W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 37 | 545х265х291 | 38750
PS10000W-15 | 10000 | 145 ÷ 272 | 166 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 32 | 545х265х291 | 35300
PS10000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 34 | 545х265х291 | 43900
PS10000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 35 | 545х265х291 | 46700
PS12000W-15 | 12000 | 145 ÷ 272 | 166 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 33 | 545х265х291 | 36600
PS12000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 40 | 545х265х291 | 49900
PS12000W-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 40 | 545х265х291 | 52400
PS15000W-15 | 15000 | 150 ÷ 272 | 175 ÷ 255 | 220 ± 4,5% | 50 | 420х400х910 | 56250
PS15000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 68 | 420х400х910 | 60800
PS15000W+50/-30 |  | 110 ÷ 300 | 128 ÷ 290 | 220 ± 4,5% | 66 | 420х400х910 | 64900
PS20000W-15 | 20000 | 150 ÷ 272 | 175 ÷ 255 | 220 ± 4,5% | 54 | 420х400х910 | 68450
PS20000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 75 | 420х400х910 | 77550
PS20000W+50/-30 |  | 110 ÷ 300 | 128 ÷ 290 | 220 ± 4,5% | 70 | 420х400х910 | 82750
PS30000W-15 | 30000 | 150 ÷ 272 | 175 ÷ 255 | 220 ± 4,5% | 67 | 420х400х910 | 76430
PS30000W-30 |  | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 91 | 420х400х910 | 91400
Примечания:
1. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 В и 240 В.
2. Стабилизаторы серии "W" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
3. Стабилизаторы серии "W-30(50)" мощностью до 2000 ВА комплектуются сетевым шнуром и розетками для
подключения к сети и потребителям. Стабилизаторы серии "W-30(50)-К" комплектуются клеммной колодкой для
подключения к сети и потребителям.
4. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 400 ВА- 800 ВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 с, при Рнагр > 2Рном - 2 с
б) для стабилизаторов мощностью 900 ВА - 2000 ВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 с, при Рнагр > 1.5Рном - 5 с
при Рнагр > 2Рном - 1 с, при Рнагр > 6Рном - 10 мс
в) для стабилизаторов мощностью 3 ВА - 30 кВА: |  |  |  | при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 с
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 с
при Рнагр от 2Рном до 4Рном -1 с
при Рнагр > 4Рном - 10 мс
5. * - для стабилизаторов мощностью 3 кВА - 30 кВА номинальное выходное напряжение можно устанавливать в пределах 210 В ÷ 230 В. (для трехфазных стабилизаторов 360 В ÷ 400 В)
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет

## W-3ф
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии “W” предназначены для питания офисной, бытовой техники, а также для питания маломощного промышленного оборудования и приборов стабилизированным напряжением, соответствующим ГОСТ 32144-2013.
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS2,7W-30 | 2700 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS900W-30-К | 45000
PS2,7W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS900W-50-К | 46050
PS3,6W-30 | 3600 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS1200W-30-К | 46650
PS3,6W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS1200W-50-К | 48300
PS6W-30 | 6000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS2000W-30-К | 50250
PS6W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 30 | 3 шт. PS2000W-50-К | 53400
PS9W-15 | 9000 | 251 ÷ 471 | 288 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 66 | 3 шт. PS3000W-15 | 65400
PS9W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 72 | 3 шт. PS3000W-30 | 69300
PS9W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 72 | 3 шт. PS3000W-50 | 72300
PS15W-15 | 15000 | 251 ÷ 471 | 288 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 69 | 3 шт. PS5000W-15 | 75000
PS15W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 87 | 3 шт. PS5000W-30 | 82950
PS15W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 90 | 3 шт. PS5000W-50 | 91500
PS22W-15 | 22500 | 251 ÷ 471 | 288 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 87 | 3 шт. PS7500W-15 | 84000
PS22W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 102 | 3 шт. PS7500W-30 | 99900
PS22W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 111 | 3 шт. PS7500W-50 | 116250
PS30W-15 | 30000 | 251 ÷ 471 | 288 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 96 | 3 шт. PS10000W-15 | 105900
PS30W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 102 | 3 шт. PS10000W-30 | 131700
PS30W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 105 | 3 шт. PS10000W-50 | 140100
PS36W-15 | 36000 | 251 ÷ 471 | 288 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 99 | 3 шт. PS12000W-15 | 109800
PS36W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 120 | 3 шт. PS12000W-30 | 149700
PS36W-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 120 | 3 шт. PS12000W-50 | 157200
PS45W-15 | 45000 | 302 ÷ 441 | 260 ÷ 470 | 380 ± 4,5% | 150 | 3 шт. PS15000W-15 | 168750
PS45W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 204 | 3 шт. PS15000W-30 | 182400
PS45W+50/-30 |  | 190 ÷ 519 | 222 ÷ 502 | 380 ± 4,5% | 198 | 3 шт. PS15000W+50/-30 | 194700
PS60W-15 | 60000 | 302 ÷ 441 | 260 ÷ 470 | 380 ± 4,5% | 162 | 3 шт. PS20000W-15 | 205350
PS60W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 225 | 3 шт. PS20000W-30 | 232650
PS60W+50/-30 |  | 190 ÷ 519 | 222 ÷ 502 | 380 ± 4,5% | 210 | 3 шт. PS20000W+50/-30 | 248250
PS90W-15 | 90000 | 302 ÷ 441 | 260 ÷ 470 | 380 ± 4,5% | 201 | 3 шт. PS30000W-15 | 229290
PS90W-30 |  | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 273 | 3 шт. PS30000W-30 | 274200
Стойки к трехфазным стабилизаторам серии W и SQ
Обозначение модели |  |  |  |  | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
Стойка 9-36 с контролем 3х фазного выхода (с КТВ) |  |  |  |  | 13 | 483х300х1251 | 8600
Стойка 9-36 без контроля 3х фазного выхода (без КТВ) |  |  |  |  | 13 | 483х300х1251 | 7100
Стойка 9-36 с ручным байпасом (с ручным БП) |  |  |  |  | 15 | 483х300х1251 | 13000
Стойка 9-36 (с ручным БП и КТВ) |  |  |  |  | 16 | 483х300х1340 | 15250
Стойка 9SQ-C |  |  |  |  | 14 | 483х300х1251 | 8600
Стойка 6W с контролем 3х фазного выхода (с КТВ) |  |  |  |  | 13 | 428x175x1000 | 5400
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками и коммутационной стойки 6W с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 45 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
2. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 В и 415 В
3. Стабилизаторы серии "W" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
4. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 2,7 кВА - 6 кВА: |  |  |  | при Рнагр > 1.1Рном - 10 с
при Рнагр > 1.5Рном - 5 с
при Рнагр > 2Рном - 1 с
при Рнагр > 6Рном - 10 мс
б) для стабилизаторов мощностью 9 кВА - 90 кВА: |  |  |  | при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 с
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 с
при Рнагр от 2Рном до 4Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 10 мс
7. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет
5. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет

## W-SD
Прайс-лист изделий "LIDER" | [5 empty] | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W-SD"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии W-SD предназначены для питания стабилизированным напряжением бытовой техники в условиях пониженного напряжения в электрической сети, с точностью стабилизации ±4,5%.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS 7500 W-SD | 7500 | 90 ÷ 270 | 105 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 41 | 545х265х291 | 42900
PS 10000 W-SD | 10000 | 90 ÷ 270 | 105 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 65 | 420х400х910 | 51200
PS 12000 W-SD | 12000 | 90 ÷ 270 | 105 ÷ 260 | 220 ± 4,5% | 65 | 420х400х910 | 59900
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS 22 W-SD | 22000 | 155 ÷ 467 | 181 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 123 | 3 шт. PS7500W-SD | 128700
PS 30 W-SD | 30000 | 155 ÷ 467 | 181 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 195 | 3 шт. PS10000W-SD | 153600
PS 36 W-SD | 36000 | 155 ÷ 467 | 181 ÷ 450 | 380 ± 4,5% | 195 | 3 шт. PS12000W-SD | 179700
Примечания:
1.Стабилизаторы серии "W-SD" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1(температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Трехфазные стабилизаторы серии "W-SD" мощностью от 22 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-SD" соответствующей мощности.
3. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 10 мс
4. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 В и 240 В. (для трехфазных стабилизаторов 310 В и 415 В).
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## SQ
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии SQ предназначены для питания стабилизированным напряжением бытовой, офисной техники, а так же для питания маломощного промышленного оборудования и приборов с точностью от 0.9% до 1.8%.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-15 | 3000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 28 | 545х265х291 | 28700
PS3000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 28 | 545х265х291 | 31300
PS3000SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 39 | 545х265х291 | 33900
PS5000SQ-15 | 5000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 29 | 545х265х291 | 31700
PS5000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 34 | 545х265х291 | 34400
PS5000SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 43 | 545х265х291 | 45100
PS7500SQ-15 | 7500 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 31 | 545х265х291 | 36500
PS7500SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 40 | 545х265х291 | 41900
PS7500SQ-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 47 | 545х265х291 | 52100
PS10000SQ-15 | 10000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 36 | 545х265х291 | 48900
PS10000SQ-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 43 | 545х265х291 | 59900
PS12000SQ-15 | 12000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 42 | 545х265х291 | 62400
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-15 | 9000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 84 | 3 шт. PS3000SQ-15 | 86100
PS9SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 84 | 3 шт. PS3000SQ-25 | 93900
PS9SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 117 | 3 шт. PS3000SQ-40 | 101700
PS15SQ-15 | 15000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 87 | 3 шт. PS5000SQ-15 | 95100
PS15SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 102 | 3 шт. PS5000SQ-25 | 103200
PS15SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 129 | 3 шт. PS5000SQ-40 | 135300
PS22SQ-15 | 22500 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 93 | 3 шт. PS7500SQ-15 | 109500
PS22SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 120 | 3 шт. PS7500SQ-25 | 125700
PS22SQ-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 141 | 3 шт. PS7500SQ-40 | 156300
PS30SQ-15 | 30000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 108 | 3 шт. PS10000SQ-15 | 146700
PS30SQ-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 129 | 3 шт. PS10000SQ-25 | 179700
PS36SQ-15 | 36000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 126 | 3 шт. PS12000SQ-15 | 187200
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 10 мс
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 В и 240 В (для трехфазных стабилизаторов 310 В и 415 В).
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210 В ÷ 230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360 В ÷ 400 В).
5. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ" .
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
7 ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-I 1ф
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-I"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-I» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0.9% до 1.8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS7500SQ-I-15 | 7500 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 55 | 420х400х910 | 58200
PS7500SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 66 | 420х400х910 | 62700
PS7500SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 70 | 420х400х910 | 73500
PS10000SQ-I-15 | 10000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 58 | 420х400х910 | 60900
PS10000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 68 | 420х400х910 | 69300
PS10000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 79 | 420х400х910 | 76400
PS12000SQ-I-15 | 12000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 76 | 420х400х910 | 71850
PS12000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 83 | 420х400х910 | 83850
PS12000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 85 | 420х400х910 | 104150
PS15000SQ-I-15 | 15000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 73 | 420х400х910 | 84800
PS15000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 84 | 420х400х910 | 96800
PS15000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 98 | 420х400х910 | 113900
PS20000SQ-I-15 | 21000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 82 | 420х400х910 | 96800
PS20000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 94 | 420х400х910 | 118650
PS20000SQ-I-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 120 | 420х400х910 | 142100
PS30000SQ-I-15 | 33000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 91 | 420х400х910 | 109450
PS30000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 115 | 420х400х910 | 128300
PS30000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 300 | 132 ÷295 | 220 ± 1,8% | 173 | 486х462х1024 | 165950
PS50000SQ-I-15 | 50000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 147 | 486х462х1024 | 162300
PS50000SQ-I-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 185 | 486х462х1024 | 181300
PS50000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 280 | 132 ÷260 | 220 ± 4% | 382 | 760х1442х1108 | 227000
PS75000SQ-I-15 | 75000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 185 | 486х462х1024 | 203500
PS75000SQ-I-25 |  | 135 ё 280 | 160 ё 260 | 220 ± 3% | 310 | 760х1442х1108 | 274000
PS75000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 280 | 132 ÷260 | 220 ± 4% | 450 | 754х1402х1108 | 324000
PS100000SQ-I-15 | 100000 | 155 ё 275 | 187 ё 258 | 220 ± 2,5% | 370 | 760х1442х1108 | 390900
PS100000SQ-I-25 |  | 135 ё 280 | 160 ё 260 | 220 ± 3% | 520 | 760х1442х1108 | 465000
PS100000SQ-I-40 |  | 110 ÷ 280 | 132 ÷260 | 220 ± 4% | 590 | 754х1402х1108 | 525000
PS160000SQ-I-15 | 160000 | 155 ё 275 | 187 ё 258 | 220 ± 2,5% | 570 | 760х1442х1108 | 602800
PS160000SQ-I-25 |  | 135 ё 280 | 160 ё 260 | 220 ± 3% | 550 | 754х1402х1108 | 670000
PS210000SQ-I-15 | 210000 | 155 ё 275 | 187 ё 258 | 220 ± 2,5% | 525 | 754х1402х1108 | 790900
PS330000SQ-I-15 | 330000 | 155 ÷ 275 | 187 ÷258 | 220 ± 2,5% | 700 | 754х1402х1108 | 980975
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-I" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 0,5 с
Перегрузочная способность для моделей стабилизаторов: PS50000SQ-I-40, PS75000SQ-I-25, PS75000SQ-I-40, PS100000SQ-I-15, PS100000SQ-I-25, PS100000SQ-I-40, PS160000SQ-I-15, PS160000SQ-I-25, PS210000SQ-I-15, PS330000SQ-I-15
при Рнагр > Рном нагрузка отключается через 1-2 с.
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 В и 240 В.
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210 В ÷ 230 В.(для трехфазных стабилизаторов 360 В ÷ 400 В)
5.На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## SQ-I 3ф
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-I"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-I» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью от 0.9% до 1.8% мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS22SQ-I-15 | 22500 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 165 | 3 шт. PS7500SQ-I-15 | 174900
PS22SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 198 | 3 шт. PS7500SQ-I-25 | 188100
PS22SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 210 | 3 шт. PS7500SQ-I-40 | 220500
PS30SQ-I-15 | 30000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 174 | 3 шт. PS10000SQ-I-15 | 182700
PS30SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 204 | 3 шт. PS10000SQ-I-25 | 207900
PS30SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 237 | 3 шт. PS10000SQ-I-40 | 229200
PS36SQ-I-15 | 36000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 228 | 3 шт. PS12000SQ-I-15 | 215550
PS36SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 249 | 3 шт. PS12000SQ-I-25 | 251550
PS36SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 255 | 3 шт. PS12000SQ-I-40 | 312450
PS45SQ-I-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 219 | 3 шт. PS15000SQ-I-15 | 254400
PS45SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 252 | 3 шт. PS15000SQ-I-25 | 290400
PS45SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 294 | 3 шт. PS15000SQ-I-40 | 341700
PS63SQ-I-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 246 | 3 шт. PS20000SQ-I-15 | 290400
PS63SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 282 | 3 шт. PS20000SQ-I-25 | 355950
PS63SQ-I-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 360 | 3 шт. PS20000SQ-I-40 | 426300
PS100SQ-I-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 273 | 3 шт. PS30000SQ-I-15 | 328350
PS100SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 345 | 3 шт. PS30000SQ-I-25 | 384900
PS100SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 1,8% | 519 | 3 шт. PS30000SQ-I-40 | 497850
PS150SQ-I-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 441 | 3 шт. PS50000SQ-I-15 | 486900
PS150SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 555 | 3 шт. PS50000SQ-I-25 | 543900
PS150SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 4% | 1146 | 3 шт. PS50000SQ-I-40 | 681000
PS225SQ-I-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 555 | 3 шт. PS75000SQ-I-15 | 610500
PS225SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 3% | 930 | 3 шт. PS75000SQ-I-25 | 822000
PS225SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 4% | 1350 | 3 шт. PS75000SQ-I-40 | 972000
PS300SQ-I-15 | 300000 | 266 ё 475 | 324 ё 447 | 380 ± 2,5% | 1110 | 3 шт. PS100000SQ-I-15 | 1172700
PS300SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 3% | 1560 | 3 шт. PS100000SQ-I-25 | 1395000
PS300SQ-I-40 |  | 190 ÷ 519 | 227÷ 500 | 380 ± 4% | 1770 | 3 шт. PS100000SQ-I-40 | 1575000
PS500SQ-I-15 | 480000 | 266 ё 475 | 324 ё 447 | 380 ± 2,5% | 1710 | 3 шт. PS160000SQ-I-15 | 1808400
PS500SQ-I-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 3% | 1650 | 3 шт. PS160000SQ-I-25 | 2010000
PS630SQ-I-15 | 630000 | 266 ё 475 | 324 ё 447 | 380 ± 2,5% | 1575 | 3 шт. PS210000SQ-I-15 | 2372700
PS990SQ-I-15 | 990000 | 266 ÷ 475 | 320 ÷ 445 | 380 ± 2,5% | 2100 | 3 шт. PS330000SQ-I-15 | 2942925
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-I" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 0,5 с
3. В крайних точках рабочего диапазона входного линейного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 В и 415 В.
4. * - величина номинального выходного линейного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 360 В ÷ 400 В.
5. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-I" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-I"
6. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
7. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-C
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
СТАБИЛИЗАТОРЫ СЕРИИ "SQ-C"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-С» предназначены для питания оборудования и приборов, требующих гальванической развязки от внешней питающей сети.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-C-15 | 3000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 48 | 545х265х291 | 37150
PS3000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 49 | 545х265х291 | 38950
PS3000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 51 | 545х265х291 | 40950
PS5000SQ-C-15 | 5000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 69 | 420х400х910 | 69950
PS5000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 85 | 420х400х910 | 72400
PS5000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 88 | 420х400х910 | 74500
PS7500SQ-C-15 | 7500 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 103 | 420х400х910 | 74200
PS7500SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 100 | 420х400х910 | 84800
PS7500SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 105 | 420х400х910 | 91100
PS10000SQ-C-15 | 10000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 110 | 486х462х1024 | 95400
PS10000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 115 | 486х462х1024 | 109900
PS10000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 140 | 486х462х1024 | 125150
PS12000SQ-C-15 | 12000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 115 | 486х462х1024 | 128800
PS12000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 120 | 486х462х1024 | 130100
PS12000SQ-C-40 |  | 110÷300 | 132÷295 | 220±1,8% | 130 | 486х462х1024 | 140950
PS15000SQ-C-15 | 15000 | 155÷275 | 180÷255 | 220±0,9% | 135 | 486х462х1024 | 127400
PS15000SQ-C-25 |  | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 163 | 486х462х1024 | 143200
PS20000SQ-C-25 | 21000 | 135÷290 | 160÷280 | 220±1,4% | 192 | 486х462х1024 | 164010
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-C-15 | 9000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 144 | 3 шт. PS3000SQ-C-15 | 111450
PS9SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 147 | 3 шт. PS3000SQ-C-25 | 116850
PS9SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 153 | 3 шт. PS3000SQ-C-40 | 122850
PS15SQ-C-15 | 15000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 207 | 3 шт. PS5000SQ-C-15 | 209850
PS15SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 255 | 3 шт. PS5000SQ-C-25 | 217200
PS15SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 264 | 3 шт. PS5000SQ-C-40 | 223500
PS22SQ-C-15 | 22500 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 309 | 3 шт. PS7500SQ-C-15 | 222600
PS22SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 300 | 3 шт. PS7500SQ-C-25 | 254400
PS22SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 315 | 3 шт. PS7500SQ-C-40 | 273300
PS30SQ-C-15 | 30000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 330 | 3 шт. PS10000SQ-C-15 | 286200
PS30SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 345 | 3 шт. PS10000SQ-C-25 | 329700
PS30SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 420 | 3 шт. PS10000SQ-C-40 | 375450
PS36SQ-C-15 | 36000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 345 | 3 шт. PS12000SQ-C-15 | 386400
PS36SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 360 | 3 шт. PS12000SQ-C-25 | 390300
PS36SQ-C-40 |  | 190÷519 | 227÷500 | 380±1,8% | 390 | 3 шт. PS12000SQ-C-40 | 422850
PS45SQ-C-15 | 45000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,9% | 405 | 3 шт. PS15000SQ-C-15 | 382200
PS45SQ-C-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 489 | 3 шт. PS15000SQ-C-25 | 429600
PS63SQ-C-25 | 63000 | 232÷500 | 275÷480 | 380±1,4% | 576 | 3 шт. PS20000SQ-C-25 | 492030
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-C" мощностью от 9 кВА до 63 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-C".
2. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210 В ÷ 230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360 В ÷ 400 В).
3. Стабилизаторы серии "SQ-С" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
4. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 0,5 с
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
6. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
Примечание: Стабилизаторы серии "SQ-C" не комплектуются следующими опциями:
- байпас однофазный ручной.
- щит коммутаций с ручным байпасом и контролем трехфазного выхода.
- щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе без контроля трехфазного выхода.

## SQ-D
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-D" (Digital)
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-D» предназначены для питания стабилизированным напряжением с точностью 0,5 % мощного промышленного оборудования (оборудование для лазерной резки и обработки металлов, сварочное оборудование и т.п.), а также для систем энергоснабжения загородных домов.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, Ш х Г х В, мм | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS15000SQ-D-15 | 15000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 88 | 420х400х910 | 86600
PS15000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 96 | 420х400х910 | 98750
PS20000SQ-D-15 | 21000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 93 | 420х400х910 | 98700
PS20000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 105 | 420х400х910 | 120900
PS30000SQ-D-15 | 33000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 104 | 420х400х910 | 106400
PS30000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 155 | 486х462х1024 | 147550
PS50000SQ-D-15 | 50000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220±0,5% | 160 | 486х462х1024 | 154200
PS50000SQ-D-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220±0,5% | 196 | 486х462х1024 | 188990
Трехфазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-D-15 | 45000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 264 | 3 шт.PS15000SQ-D-15 | 259800
PS45SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 288 | 3 шт.PS15000SQ-D-25 | 296250
PS60SQ-D-15 | 63000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 279 | 3 шт.PS20000SQ-D-15 | 296100
PS60SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 315 | 3 шт.PS20000SQ-D-25 | 362700
PS100SQ-D-15 | 100000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 312 | 3 шт.PS30000SQ-D-15 | 319200
PS100SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 465 | 3 шт.PS30000SQ-D-25 | 442650
PS150SQ-D-15 | 150000 | 266÷475 | 310÷440 | 380±0,5% | 480 | 3 шт.PS50000SQ-D-15 | 462600
PS150SQ-D-25 |  | 232÷500 | 275÷480 | 380±0,5% | 588 | 3 шт.PS50000SQ-D-25 | 566970
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-D" состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-D"
2. Стабилизаторы серии "SQ-D" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
3. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210 В ÷ 230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360 В ÷ 400 В).
Дискретность регулирования выходного напряжения:
- для "SQ-D-15" - 0,6 В;
- для "SQ-D-25" - 1,0 В.
4. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 0,5 с
5.На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort,что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
6. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-E
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Источники эталонного напряжения серии "SQ-Е"
Источники эталонного напряжения переменного тока серии «SQ – E» применяются в тех случаях, когда для лабораторных исследований или заводских испытаний требуется электропитание с заданным напряжением и высокой точностью.
Однофазные источники эталонного напряжения
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В | Регулируемое выходное напряжение,*В | Точность стабилизации, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры , мм Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
PS5000SQ-E | 5000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 58 | 420х400х910 | 60400
PS7500SQ-E | 7500 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 80 | 420х400х910 | 65400
PS10000SQ-E | 10000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 80 | 420х400х910 | 73850
PS15000SQ-E | 15000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 95 | 420х400х910 | 103650
PS20000SQ-E | 21000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 105 | 420х400х910 | 127050
PS30000SQ-E | 33000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 130 | 486х462х1024 | 154110
PS50000SQ-E | 50000 | 198÷242 | 180÷250 | ± 0,5 | 193 | 486х462х1024 | 198450
Трехфазные источники эталонного напряжения
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В | Регулируемое выходное линейное напряжение **, В | Точность стабилизации, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
PS15SQ-E | 15000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 174 | 3 шт. PS5000SQ-E | 181200
PS22SQ-E | 22500 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 240 | 3 шт. PS7500SQ-E | 196200
PS30SQ-E | 30000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 240 | 3 шт. PS10000SQ-E | 221550
PS45SQ-E | 45000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 285 | 3 шт. PS15000SQ-E | 310950
PS63SQ-E | 63000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 315 | 3 шт. PS20000SQ-E | 381150
PS100SQ-E | 99000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 390 | 3 шт. PS30000SQ-E | 462330
PS150SQ-E | 150000 | 340÷415 | 310÷430 | ± 0,5 | 579 | 3 шт. PS50000SQ-E | 595350
Примечания:
1.Источники эталонного напряжения серии "SQ-Е" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Трехфазные источники эталонного напряжения серии "SQ-Е" состоят из трех одинаковых однофазных источников эталонного напряжения серии "SQ-Е".
3. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 0,5 с
4. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 В и 240 В, (для трехфазных источников эталонного напряжения 310 В и 415 В).
5. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 180 В ÷ 250 В, (для трехфазных источников эталонного напряжения: 310 В ÷ 430 В).
6. На заказ возможно изготовление источников эталонного напряжения с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort,что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление источником эталонного напряжения по средствам локальной сети или сети интернет.
7. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## SQ-L
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-L"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии «SQ-L» предназначены для работы с осветительным оборудованием. Могут работать как в режиме стабилизатора, так и в режиме регулятора светового потока. Работа в режиме стабилизатора и регулятора светового потока позволяет повысить ресурс работы осветительного оборудования и получать экономический эффект в режиме регулятора.
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение в режиме стабилизатора, В |  | Вых. напр. в режиме стабилизато-ра, *В | Точность ста-билизации % | Вх. напр. в режиме регулятора, В | Выходное напряжение в режиме регулятора, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-L | 3000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 35 | 545х265х291 | 35100
PS5000SQ-L | 5000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 65 | 420х400х910 | 81500
PS7500SQ-L | 7500 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 67 | 420х400х910 | 90200
PS10000SQ-L | 10000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170ё 242 | 180 ё 230 | 76 | 420х400х910 | 95300
PS15000SQ-L | 15000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 90 | 420х400х910 | 100600
PS20000SQ-L | 21000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 95 | 420х400х910 | 123200
PS30000SQ-L | 33000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 125 | 420х400х910 | 149600
PS50000SQ-L | 50000 | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 | ±1,4 | 170 ё 242 | 180 ё 230 | 210 | 486x462x1024 | 192500
Примечания:
1. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
а) для стабилизаторов мощностью 3 кВА - 10 кВА: |  |  |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 10 мс
а) для стабилизаторов мощностью 15 кВА - 50 кВА: |  |  |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 0,5 с
2. Стабилизаторы серии "SQ-L" изготавливаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 В и 240 В
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210 В ÷ 230 В
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort,что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.

## SQ-S
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Cтабилизаторы серии "SQ-S" - трехфазные, мощностью от 45 кВА
Электронные трехфазные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-S" изготавливаются в едином корпусе. Предназначены для обеспечения качественным напряжением промышленных объектов и оборудования на строительных площадках, могут устанавливаться в любом неотапливаемом помещении (будке, контейнере, подсобке).
Трёхфазные стабилизаторы серии "SQ-S"
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС | Цена оптовая, руб.,с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-S-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 2,5% | 260 | 750 x 1653 x 792 | 330990 | 231700
PS45SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 3% |  | 750 x 1653 x 792 | 390500 | 273400
PS63SQ-S-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 2,5% | 280 | 750 x 1653 x 792 | 364100 | 254870
PS63SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 3% |  | 750 x 1653 x 792 | 397210 | 278050
PS100SQ-S-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 2,5% | 370 | 750 x 1653 x 792 | 416900 | 291850
PS100SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 3% |  | 750 x 1653 x 792 | 473000 | 331100
PS150SQ-S-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 2,5% | 455 | 750 x 1653 x 792 | 502700 | 351890
PS150SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 3% | 564 | 750 x 1653 x 792 | 562100 | 393470
PS225SQ-S-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ±2,5% | 725 | 750 x 1653 x 792 | 728200 | 509740
Примечания:
1. ** - при симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
2. Условия работы стабилизаторов напряжения:
-температура окружающего воздуха от минус 40 до +40°С
3. Данные стабилизаторы адаптированы для работы с дизель-генераторными электростанциями, которые гарантируют частоту выходного напряжения 50 Гц ±2%
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 0,5 с

## W-R (hidden)
ООО "Научно-производственное предприятие ИНТЕПС"
Россия, 180004, г. Псков, ул. Декабристов 17, т/ф: (8112) 73-30-16,тел: 73-30-11
http://inteps.ru e-mail: sales@inteps.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 27.03.2017 | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "W-R"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "W-R" предназначены для питания специального промышленного оборудования и приборов, размещенных в шкафах и стойках размером 19".
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS3000W-R-30 | 3000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 24 | 483х417х355 | 24200
PS3000W-R-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 24 | 483х417х355 | 26700
PS5000W-R-30 | 5000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 29 | 483х417х355 | 28750
PS5000W-R-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 30 | 483х417х355 | 33400
PS7500W-R-30 | 7500 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 34 | 483х417х355 | 36800
PS7500W-R-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 37 | 483х417х355 | 42600
PS10000W-R-30 | 10000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 40 | 483х417х355 | 46300
PS10000W-R-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 40 | 483х417х355 | 52500
PS12000W-R-30 | 12000 | 125 ÷ 275 | 150 ÷ 265 | 220 ± 4,5% | 40 | 483х417х355 | 52600
PS12000W-R-50 |  | 110 ÷ 320 | 128 ÷ 320 | 220 ± 4,5% | 40 | 483х417х355 | 54750
Трехфазные стабилизаторы
Трехфазные стабилизаторы серии "W-R" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-R" соответствующей мощности и блока коммутации БК36-РБ-КТВ.
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS9W-R-30 | 9000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 72 | 3 шт. PS3000W-R-30 | 72600
PS9W-R-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 72 | 3 шт. PS3000W-R-50 | 80100
PS15W-R-30 | 15000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 87 | 3 шт. PS5000W-R-30 | 86250
PS15W-R-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 90 | 3 шт. PS5000W-R-50 | 100200
PS22W-R-30 | 22500 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 102 | 3 шт. PS7500W-R-30 | 110400
PS22W-R-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 111 | 3 шт. PS7500W-R-50 | 127800
PS30W-R-30 | 30000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 120 | 3 шт. PS10000W-R-30 | 138900
PS30W-R-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 120 | 3 шт. PS10000W-R-50 | 157500
PS36W-R-30 | 36000 | 216 ÷ 475 | 259 ÷ 456 | 380 ± 4,5% | 120 | 3 шт. PS12000W-R-30 | 157800
PS36W-R-50 |  | 190 ÷ 553 | 221 ÷ 553 | 380 ± 4,5% | 120 | 3 шт. PS12000W-R-50 | 164250
Блок коммутации с ручным байпасом и контролем трехфазного выхода
Обозначение модели | Мощность, ВА |  |  |  | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
БК36-РБ-КТВ | 9000 - 36000 | предназначен для коммутации стабилизаторов исполнения "R" в 3х-фазную систему с возможностью подачи питающего напряжения в обход стабилизатора по каждой фазе и контролем наличия всех фаз |  |  | 8 | 483х467х182 | 18130
Примечания:
1. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного линейного напряжения составляет 310 В и 415 В
2. Стабилизаторы серии "W-R" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
3. Стабилизаторы имеют следующую перегрузочную способность:
при Рнагр от 1.1Рном до 1.5Рном - 10 с
при Рнагр от 1.5 до 2Рном - 5 с
при Рнагр от 2Рном до 4Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 10 мс
4. ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет

## SQ-R
Прайс-лист изделий "LIDER" | [6 empty] | Действителен с 27.03.2017 | Действителен с 15.07.2015
Гарантия 3 года
Стабилизаторы серии "SQ-R"
Электронные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-R" предназначены для питания специального промышленного оборудования и приборов, размещенных в шкафах и стойках типоразмера 19".
Однофазные стабилизаторы
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное напряжение, В |  | Номинальное выходное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS3000SQ-R-15 | 3000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 28 | 483х417х355 | 31200
PS3000SQ-R-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 28 | 483х417х355 | 35300
PS3000SQ-R-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 35 | 483х417х355 | 37650
PS5000SQ-R-15 | 5000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 29 | 483х417х355 | 34700
PS5000SQ-R-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 34 | 483х417х355 | 37800
PS5000SQ-R-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 43 | 483х417х355 | 48100
PS7500SQ-R-15 | 7500 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 31 | 483х417х355 | 41500
PS7500SQ-R-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 40 | 483х417х355 | 47000
PS7500SQ-R-40 |  | 110 ё 300 | 132 ё 295 | 220 ± 1,8% | 47 | 483х417х355 | 56250
PS10000SQ-R-15 | 10000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 36 | 483х417х355 | 53900
PS10000SQ-R-25 |  | 135 ё 290 | 160 ё 280 | 220 ± 1,4% | 43 | 483х417х355 | 64700
PS12000SQ-R-15 | 12000 | 155 ё 275 | 180 ё 255 | 220 ± 0,9% | 42 | 483х417х355 | 66800
Трехфазные стабилизаторы
Трехфазные стабилизаторы серии "SQ-R" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "SQ-R" соответствующей мощности и блока коммутации БК36-РБ-КТВ.
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное линейное напряжение,** В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
|  | рабочее | номинальное
PS9SQ-R-15 | 9000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 84 | 3 шт. PS3000SQ-R-15 | 93600
PS9SQ-R-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 84 | 3 шт. PS3000SQ-R-25 | 105900
PS9SQ-R-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 105 | 3 шт. PS3000SQ-R-40 | 112950
PS15SQ-R-15 | 15000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 87 | 3 шт. PS5000SQ-R-15 | 104100
PS15SQ-R-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 102 | 3 шт. PS5000SQ-R-25 | 113400
PS15SQ-R-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 129 | 3 шт. PS5000SQ-R-40 | 144300
PS22SQ-R-15 | 22500 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 93 | 3 шт. PS7500SQ-R-15 | 124500
PS22SQ-R-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 120 | 3 шт. PS7500SQ-R-25 | 141000
PS22SQ-R-40 |  | 190 ё 519 | 227 ё 500 | 380 ± 1,8% | 141 | 3 шт. PS7500SQ-R-40 | 168750
PS30SQ-R-15 | 30000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 108 | 3 шт. PS10000SQ-R-15 | 161700
PS30SQ-R-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% | 129 | 3 шт. PS10000SQ-R-25 | 194100
PS36SQ-R-15 | 36000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 126 | 3 шт. PS12000SQ-R-15 | 200400
Блок коммутации с ручным байпасом и контролем трехфазного выхода
Обозначение модели | Мощность, ВА |  |  |  | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
БК36-РБ-КТВ | 9000 - 36000 | предназначен для коммутации стабилизаторов исполнения "R" в 3х-фазную систему с возможностью подачи питающего напряжения в обход стабилизатора по каждой фазе и контролем наличия всех фаз |  |  | 8 | 483х467х182 | 18130
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "SQ-R" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  |  | при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 с
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 с
при Рнагр > 4Рном - 10 мс
3. В крайних точках рабочего диапазона входного напряжения величина выходного напряжения составляет 180 В и 240 В (для трехфазных стабилизаторов 310 В и 415 В).
4. * - величина номинального выходного напряжения может устанавливаться с клавиатуры в пределах 210 В ÷ 230 В (для трехфазных стабилизаторов: 360 В ÷ 400 В).
5. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьтерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет.
6 ** При симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.

## 2000DC (hidden)
ООО "Научно-производственное предприятие ИНТЕПС"
Россия, 180004, г. Псков, ул. Декабристов 17, т/ф: (8112) 73-30-16,тел: 73-30-11
http://inteps.ru e-mail: sales@inteps.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Стабилизатор напряжения с двойным преобразованием энергии LIDER PS2000DC
Принцип работы стабилизатора напряжения серии LIDER PS2000DC основан на двойном преобразовании энергии аналогично источникам бесперебойного питания в сетевом режиме. Это обеспечивает наивысший уровень защиты оборудования и недостижимую для других типов стабилизаторов независимость выходного напряжения от быстрых изменений параметров напряжения электросети, что полностью исключает мерцание (фликкер-эффект) источников света. Особенностью стабилизатора LIDER PS2000DC является наличие режима параллельной работы. Данный режим позволяет наращивать мощность путём параллельного соединения нескольких стабилизаторов.
Обозначение модели | Мощность, ВА | Рабочий диапазон входных напряжений, В | Выходное напряжение, В | Отклонение выходного напряжения от номинального, % | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
PS2000DC | 2000 | 90 ё 265 | 220 | 220 ± 5% | 10 | 413х204х283 | 20780
Примечания:
1. Стабилизаторы серии "DC" выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Перегрузочная способность: |  | при Рнагр до 1,1 Рном - работает в обычном режиме
при Рнагр от 1,1 Рном до 1,2 Рном - 10 с
при Рнагр от 1,2 Рном до 1,4 Рном - 8 с
при Рнагр от 1,4 Рном до 1,6 Рном - 6 с
при Рнагр от 1,6 Рном до 1,8 Рном - 4 с
при Рнагр от 1,8 Рном до 2 Рном - 2 с
при Рнагр > 2 Рном - 0,5 с

## металлические шкафы
Прайс-лист изделий "LIDER" | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Металлические шкафы для размещения и эксплуатации стабилизаторов напряжения
Обозначение модели | Мощность, ВА | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм ШхГхВ | Цена розничная , руб, с НДС
Lider Ш1/0,9-2,0 | 900 - 2000 | 13.5 | 372х222х585 | 9120
Lider Ш1/3-12 | 3000 - 12000 | 19 | 372х352х735 | 12040
Lider Ш1/7,5-30 | 7500 - 30000 | 25 | 590х528х1033 | 15100
Lider Ш1/30-75 | 30000 - 75000 | 36 | 690х628х1203 | 20750
Lider Ш3/9-36 | 9000 - 36000 | 30 | 690х388х1302 | 17800
Lider Ш3/9-36 РБ-КТВ | 9000 - 36000 | 32 | 690х388х1402 | 17800
Примечание:
1. В конструкции металлического шкафа для однофазных стабилизаторов напряжения предусмотрено крепление к столбу уличного освещения, опоре рекламного щита.
2. Металлический шкафы Lider Ш1/0,9-2,0 и Lider Ш1/3-12 выпускаются со степенью защиты IP 22.
3. Возможно изготовление шкафов под заказ со степенью защиты IP 33
3. Металлические шкафы Lider Ш1/7,5-30; Lider Ш1/30-75; Lider Ш3/9-36; Lider Ш3/9-36 РБ-КТВ выпускаются со степенью защиты IP32

## SQ-S 3ф от 45 кВА (hidden)
ж |  | ООО "Научно-производственное предприятие ИНТЕПС"
Россия, 180004, г. Псков, ул. Декабристов 17, т/ф: (8112) 73-30-16, тел: 73-30-11
http://inteps.ru e-mail: sales@inteps.ru
Прайс-лист изделий "LIDER" |  |  | Действителен с 01.11.2010 г.
Гарантия 3 года
Cтабилизаторы серии "SQ-S" - трехфазные, мощностью от 45 кВА
Электронные трехфазные стабилизаторы напряжения переменного тока серии "SQ-S" изготавливаются в едином корпусе. Предназначены для обеспечения качественным напряжением промышленных объектов и оборудования на строительных площадках, могут устанавливаться в любом неотапливаемом помещении (будке, контейнере, подсобке).
Трёхфазные стабилизаторы серии "SQ-S"
Обозначение модели | Мощность, ВА | Входное линейное напряжение, В |  | Выходное, линейное напряжение,* В | Масса, не более кг | Габаритные размеры,мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб.
|  | рабочее | номинальное
PS45SQ-S-15 | 45000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 260 | 750 x 1653 x 792 | 274820
PS45SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 324290
PS63SQ-S-15 | 63000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 280 | 750 x 1653 x 792 | 302300
PS63SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 329780
PS100SQ-S-15 | 100000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 370 | 750 x 1653 x 792 | 346270
PS100SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 392990
PS150SQ-S-15 | 150000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 600 | 750 x 1653 x 792 | 417840
PS150SQ-S-25 |  | 232 ё 500 | 275 ё 480 | 380 ± 1,4% |  | 750 x 1653 x 792 | 467300
PS225SQ-S-15 | 225000 | 266 ё 475 | 310 ё 440 | 380 ± 0,9% | 725 | 750 x 1653 x 792 | 604600
Примечания:
1. ** - при симметричной нагрузке и отсутствии перегрузки нулевого провода питающей сети.
2. Условия работы стабилизаторов напряжения:
-температура окружающего воздуха от -40 до +40°С
3. Данные стабилизаторы адаптированы для работы с дизель-генераторными электростанциями, которые гарантируют частоту выходного напряжения 50 Гц ±2%
4. Перегрузочная способность: при Рнагр от 1,1 до 1,5 Рном - 10 сек.
при Рнагр от 1,5 Рном до 2 Рном - 5 сек.
при Рнагр от 2 Рном до 4 Рном - 1 сек.
при Рнагр > 4Рном - 0,5сек.

## опции
Прайс-лист изделий "LIDER" |  | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
Опции к стабилизаторам серий "W", "SQ", "SQ-I", "SQ-D", "SQ-L", "SQ-C", "SQ-E".
Модель | Мощность, ВА |  | Габаритные размеры, ШхГхВ, мм | Цена розничная, руб, с НДС
Байпас однофазный ручной
LIDER Б1 / 3-12 | 3000 -12000 | Коммутация в обход стабилизатора | 170х135х225 | 5200
LIDER Б1 / 15-30 | 15000 -30000 | Коммутация в обход стабилизатора | 450х273х400 | 15000
Байпас автоматический встроенный
PS3000 - 12000W | 3000-12000 | Коммутация "вход-выход" отдельно по каждой фазе |  | 3800
PS3000 - 12000SQ | 3000 - 12000 |  |  | 3800
PS15000 - 30000 W | 15000 - 30000 | Байпас входит в стандартную комплектацию
PS7500 - 12000 W-SD | 7500-12000
PS7500 - 210000SQ-I | 7500-210000
PS5000 - 20000SQ-С | 5000-20000
PS15000 - 50000SQ-D | 15000 - 50000
PS5000 - 50000SQ-L | 5000 - 50000
PS45 - 225SQ-S | 45000 - 225000
Щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе и контролем трехфазного выхода
ЩК45-РБ-КТВ | 22500-45000 | Коммутация в обход стабилизатора отдельно по каждой фазе. | 691х275х862 | 47750
ЩК63-РБ-КТВ | 63000 |  |  | 53500
ЩК100-РБ-КТВ | 100000 |  |  | 60950
ЩК150-РБ-КТВ | 150000 |  | 891х349х1100 | 98200
ЩК225-РБ-КТВ | 225000 |  |  | 106700
Щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе без контроля трехфазного выхода
ЩК45-РБ | 22500-45000 | Коммутация в обход стабилизатора отдельно по каждой фазе | 691х275х862 | 44400
ЩК63-РБ | 63000 |  |  | 46700
ЩК100-РБ | 100000 |  |  | 49450
ЩК150-РБ | 150000 |  | 891х349х1100 | 78000
ЩК225-РБ | 225000 |  |  | 86000
Щит коммутации c контролем трехфазного выхода
ЩК30-КТВ | 22500-30000 | Щит коммутации с контролем трехфазного выхода предназначен для отключения трехфазной нагрузки при пропадании одной из фаз. | 510х246х600 | 17250
ЩК45-КТВ | 36000-45000 |  |  | 17600
ЩК63-КТВ | 63000 |  |  | 24750
ЩК100-КТВ | 100000 |  |  | 36200
ЩК150-КТВ | 150000 |  |  | 50450
ЩК225-КТВ | 225000 |  |  | 62700
ЩК300-КТВ | 300000 |  | 650х295х750 | 118000
Компьютерный интерфейс
LIDER NPort-1 |  | Осуществляет дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам LAN и internet сетей. Возможен просмотр основных парaметров стабилизатора (Uвх., Uвых., Iнагр., Рнагр.), а также графического изображения Uвх., Uвых. за 24 часа на экране компьютера |  | 28050
LIDER NPort-4 |  |  |  | 42790
LIDER NPort-8 |  |  |  | 69630
RS 232 |  |  |  | 5350
Установка счетчика электроэнергии |  |  | 657х306х674 | 9250
Примечание: Стабилизаторы серии "SQ-C" не комплектуются следующими опциями:
- байпас однофазный ручной.
- щит коммутаций с ручным байпасом и контролем трехфазного выхода.
- щит коммутации с ручным байпасом по каждой фазе без контроля трехфазного выхода.

## автотран-ры
Прайс-лист | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ ПОВЫШАЮЩИЕ И ПОНИЖАЮЩИЕ В КОРПУСЕ
Модель | Мощность, ВА | Диапазон |  | Масса в корпусе, кг | Габаритные | Цена розничная , руб, с НДС
|  | Входного напряжения, В | Выходного напряжения, В |  | размеры в корпусе,мм,
Ш х Г х В
Повышающие автотрансформаторы
ATR2000 | 2000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 20 | 510х281х253 | 14400
ATR2000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 12 |  | 11300
ATR3000 | 3000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 23 | 510х281х253 | 15400
ATR3000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 20 |  | 12500
ATR5000 | 5000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 27 | 510х281х253 | 17300
ATR5000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 20 |  | 13550
ATR7500 | 7500 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 42 | 548х358х364 | 27950
ATR7500 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 23 | 510х281х253 | 15000
ATR10000 | 10000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 46 | 548х358х364 | 33850
ATR10000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 27 | 510х281х253 | 16950
ATR12500 | 12500 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 53 | 548х358х364 | 32400
ATR12500 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 28 | 510х281х253 | 19800
ATR15000 | 15000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 55 | 548 х 358 х 364 | 34300
ATR15000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 38 |  | 23100
ATR20000 | 20000 | 110 ё 150 | 161 ё 220 | 63 | 548 х 358 х 364 | 48600
ATR20000 |  | 150 ё 190 | 174 ё 220 | 44 |  | 32450
Понижающие автотрансформаторы
ATL2000 | 2000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 12 | 510х281х253 | 12600
ATL3000 | 3000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 12 | 510х281х253 | 12800
ATL5000 | 5000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 20 | 510х281х253 | 14400
ATL7500 | 7500 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 23 | 510х281х253 | 15800
ATL10000 | 10000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 25 | 510х281х253 | 18350
ATL12500 | 12500 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 28 | 510х281х253 | 18700
ATL15000 | 15000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 40 | 548х358х364 | 23500
ATL20000 | 20000 | 280 ё 250 | 220 ё 196 | 45 | 548х358х364 | 31750

## трансфильтры
Прайс-лист | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 3 года
ТРАНСФИЛЬТРЫ
Трансфильтры предназначены для защиты электропотребителя от индустриальных и атмосферных помех. Они подавляют информационные "шумы" от компьютеров, распространяемые по сети, обеспечивают гальваническую развязку и в совокупности с варисторными ограничителями позволяют защитить нагрузку от преднамеренного воздействия спецсредствами на блоки питания Вашего оборудования и (опосредованно) на элементы памяти с целью вывода их из строя.
Модель |  | Масса, кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена розничная, руб, с НДС
Трансфильтр TF 500 |  | 16.5 | 510 х 253 х 281 | 19800
Трансфильтр TF 1000 |  | 21.6 | 510 х 253 х 281 | 21760
Трансфильтр TF 1500 |  | 27 | 510 х 253 х 281 | 24020
Трансфильтр TF 2000 |  | 28.2 | 510 х 253 х 281 | 25880
Трансфильтр TF 3000 |  | 32 | 510 х 253 х 281 | 27670
Трансфильтр TF 5000 |  | 53 | 590 x 358 x 364 | 34610
Трансфильтр TF 7500 |  | 64 | 590 x 358 x 364 | 40500
Технические характеристики:
1. Напряжение сети - 220В.
2. Мощность нагрузки от 500ВА до 7500ВА.
3. Максимальный импульсный ток, выдерживаемый варисторным ограничителем - 6500А.
4. Максимальная рассеиваемая энергия - 150 Дж.
5. Ослабление помех в диапазоне частот 0,15…30 МГц - 40…80 дБ.

## ДКРМ
Прайс-лист изделий "LIDER" | [5 empty] | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 1 год
Динамические компенсаторы реактивной мощности на тиристорных контакторах
Предназначены для поддержания постоянным, заданного в пределах от 0,9 до 0,98, значения коэффициента мощности (cosφ) установок потребителя. ДКРМ применяются в электрических распределительных трёхфазных сетях промышленных предприятий и других объектов с быстропеременной нагрузкой и низким уровнем гармонических составляющих .
Обозначение модели | Мощность, кВАр | Шаг регулирования мощности, кВАр | Количество ступеней регулирования мощности | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена оптовая, руб, с НДС.
ДКРМ-0,4-50-5 | 50 | 5 | 4 |  | 600х600х1040 | 70700
ДКРМ-0,4-75-5 | 75 | 5 | 5 |  | 600х600х1737 | 91800
ДКРМ-0,4-100-5 | 100 | 5 | 5 |  | 600х600х1737 | 108300
ДКРМ-0,4-100-12,5 | 100 | 12.5 | 4 |  | 600х600х1737 | 95700
ДКРМ-0,4-100-25 | 100 | 25 | 3 |  | 600х600х1737 | 91900
ДКРМ-0,4-125-12,5 | 125 | 12.5 | 5 |  | 600х600х1737 | 106900
ДКРМ-0,4-150-5 | 150 | 5 | 6 |  | 600х600х1737 | 126400
ДКРМ-0,4-150-12,5 | 150 | 12.5 | 5 |  | 600х600х1737 | 114500
ДКРМ-0,4-150-25 | 150 | 25 | 4 |  | 600х600х1737 | 108500
ДКРМ-0,4-200-25 | 200 | 25 | 5 |  | 600х600х1737 | 132000
ДКРМ-0,4-300-25 | 300 | 25 | 7 |  | 600х600х1737 | 174300
ДКРМ-0,4-350-25 | 350 | 25 | 8 |  | 600х600х1737 | 194400
ДКРМ-0,4-400-25 | 400 | 25 | 9 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 241400
ДКРМ-0,4-400-50 | 400 | 50 | 8 |  | 600х600х1737 | 207900
ДКРМ-0,4-500-12,5 | 500 | 12.5 | 12 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 281900
ДКРМ-0,4-500-25 | 500 | 25 | 11 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 274000
ДКРМ-0,4-600-25 | 600 | 25 | 13 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 304100
ДКРМ-0,4-600-50 | 600 | 50 | 12 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 299300
ДКРМ-0,4-600-51
ДКРМ-0,4-600-52
ДКРМ-0,4-600-53
ДКРМ-0,4-600-54
ДКРМ-0,4-600-55
ДКРМ-0,4-600-56
ДКРМ-0,4-600-57
ДКРМ-0,4-600-58
ДКРМ-0,4-600-59
ДКРМ-0,4-800-50 | 800 | 50 | 16 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 372700
ДКРМ-0,4-1000-50 | 1000 | 50 | 20 |  | 600х600х1737 (три шкафа) | 454000
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками и коммутационной стойки 6W с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 45 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
Примечания:
1. Установки выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Возможно изготовление ДКРМ под заказ по техническим параметрам клиента.
7. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет
3. На заказ возможно изготовление ДКРМФ с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление установками по средствам локальной сети или сети интернет.

## ДКРМФ
Прайс-лист изделий "LIDER" | [5 empty] | Действителен с 27.03.2017
Гарантия 1 год
Динамические компенсаторы реактивной мощности с фильтрами
Предназначены для сетей электропитания, где присутствует повышенный уровень гармонических составляющих. ДКРМФ рименяются в электрических распределительных трёхфазных сетях промышленных предприятий и других объектов с быстропеременной нагрузкой (сварочные трансформаторы, краны и иные подъёмно-транспортные механизмы, насосы и компрессоры с переменной производительностью, штамповочное оборудование, дуговые печи, металлопрокатные станы и другое подобное оборудование).
Обозначение модели | Мощность, кВАр | Шаг регулирования мощности, кВАр | Количество ступеней регулирования мощности | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, Ш х Г х В | Цена оптовая, руб, с НДС.
ДКРМФ-0,4-50-5 | 50 | 5 | 4 |  | 600х600х1040 | 107560
ДКРМФ-0,4-75-5 | 75 | 5 | 5 |  | 600х600х1737 | 145700
ДКРМФ-0,4-100-5 | 100 | 5 | 5 |  | 600х600х1737 | 172800
ДКРМФ-0,4-100-12,5 | 100 | 12.5 | 4 |  | 600х600х1737 | 155500
ДКРМФ-0,4-100-25 | 100 | 25 | 3 |  | 600х600х1737 | 153700
ДКРМФ-0,4-125-12,5 | 125 | 12.5 | 5 |  | 600х600х1737 | 183800
ДКРМФ-0,4-150-5 | 150 | 5 | 6 |  | 600х600х1737 | 218500
ДКРМФ-0,4-150-12,5 | 150 | 12.5 | 5 |  | 600х600х1737 | 202000
ДКРМФ-0,4-150-25 | 150 | 25 | 4 |  | 600х600х1737 | 198000
ДКРМФ-0,4-200-25 | 200 | 25 | 5 |  | 600х600х1737 | 249100
ДКРМФ-0,4-300-25 | 300 | 25 | 7 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 374300
ДКРМФ-0,4-350-25 | 350 | 25 | 8 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 422000
ДКРМФ-0,4-400-25 | 400 | 25 | 9 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 469100
ДКРМФ-0,4-400-50 | 400 | 50 | 8 |  | 600х600х1737 (два шкафа) | 456700
ДКРМФ-0,4-500-12,5 | 500 | 12.5 | 12 |  | 600х600х1737 (три шкафа) | 590600
ДКРМФ-0,4-500-25 | 500 | 25 | 11 |  | 600х600х1737 (три шкафа) | 584500
ДКРМФ-0,4-600-25 | 600 | 25 | 13 |  | 600х600х1737 (три шкафа) | 670000
ДКРМФ-0,4-600-50 | 600 | 50 | 12 |  | 600х600х1737 (три шкафа) | 661000
ДКРМФ-0,4-800-50 | 800 | 50 | 16 |  | 600х600х1737 (четыре шкафа) | 870200
ДКРМФ-0,4-1000-50 | 1000 | 50 | 20 |  | 600х600х1737 (пять шкафов) | 1062100
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками и коммутационной стойки 6W с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 45 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
Примечания:
1. Установки выпускаются в металлическом корпусе со степенью защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ 3.1 (температура эксплуатации от минус 40°С до +40°С)
2. Возможно изготовление ДКРМ под заказ по техническим параметрам клиента.
3. На заказ возможно изготовление ДКРМФ с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление установками по средствам локальной сети или сети интернет.

## APS
Действителен с 27.03.2017
Прайс-лист изделий "LIDER"
Гарантия 1 год
Автономная система электроснабжения с использованием солнечных батарей LIDER APS 2000 24/220
Предназначена для питания бытовых электроприборов и систем суммарной мощностью до 2000 Вт в условиях отсутствия сетевого напряжения переменным током чистой синусоидальной формы частотой 50 Гц и напряжением 220 В.
В состав автономной системы LIDER APS 2000 24/220 входят:
Наименование | Описание |  | Кол-во в комплекте, шт | Цена розничная, руб, с НДС, за шт.
Инвертор LIDER IVC 2000 24/220 | многофункциональный преобразователь напряжения аккумуляторной батареи 24 В в переменное напряжение 220 В с частотой 50 Гц |  | 1 | 48200
Контроллер заряда АКБ LIDER КЗА - 12/24-30А | предназначен для управления процессом заряда аккумулятора |  | 1 | 2200
Столик - стеллаж | предназначен для установки элементов системы |  | 1 | 3400
Рама-кронштейн | предназначена для установки солнечных модулей |  | 2 | 6400
Аккумулятор Delta GX 12-100 |  |  | 2 | 12200
Солнечный модуль JAP60-260Вт |  |  | 2 | 19100
Комплект соединительных проводов |  |  | 1 | 450
Наименование |  |  |  | Цена розничная, руб, с НДС
Автономная система LIDER APS 2000 24/220 (комплект) |  |  |  | 129650
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками и коммутационной стойки 6W с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 45 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
7. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет

## тиристорный контактор
Действителен с 27.03.2017
Прайс-лист изделий "LIDER"
Гарантия 1 год
Тиристорный контактор ТС 0,4
Тиристорные контакторы серии LIDER серии ТС 0,4-100-1/2 предназначены для коммутации ступеней конденсаторных батарей в динамических установках компенсации реактивной мощности типа: АКРМ, ДКРМ, УКРМ.
Обозначение модели | Максимальный рабочий ток, А |  | Номинальное напряжение сети, В | Масса, не более кг | Габаритные размеры, мм, ШхГхВ | Цена розничная, руб, с НДС, за шт.
ТС 0,4-100-1/2 | 100 |  | 380 | 2 | 125х105х200 | 12000
Примечания:
1. Корпус изделия разработан для вертикальной установки.
2. Тиристорные контакторы серии ТС 0,4 - двухфазные, третья фаза подключается напрямую в обход изделия (см. схему подключения тиристорного контактора).
Примечания:
1. Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 2,7 кВА до 6 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W-30(50)-К" с клеммными колодками и коммутационной стойки 6W с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 9 кВА до 36 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" и коммутационной стойки 9-36 с контролем трехфазного выхода, соединяющей стабилизаторы по схеме "звезда". Трехфазные стабилизаторы серии "W" мощностью от 45 до 90 кВА состоят из трех одинаковых однофазных стабилизаторов серии "W" соответствующей мощности.
7. На заказ возможно изготовление стабилизаторов с компьютерным интерфейсом RS232 и подключение системы Lider-NPort, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг и управление стабилизатором по средствам локальной сети или сети интернет